南开大学国有资产管理办公室博士后公寓消防设改造项目答疑澄清文件

致各供应商：

现对“南开大学国有资产管理办公室博士后公寓消防设改造项目”（项目编号：NK2026G038）供应商提出的答疑问题及采购文件进行澄清，具体内容如下：
一、供应商提出的答疑问题
疑问事项（一）：
疑问内容：镀锌钢管、沟槽管件、止回阀、液位控制阀、PPR管、JDG线管、智能疏散应急灯具、电线、防火桥架、荧光灯、轻钢龙骨矿棉板、水泵接合器、防火门、消火栓泵及控制柜、喷淋泵及控制柜等材料有没有品牌要求？
答复：无品牌要求，材料需满足招标文件技术标准及要求。
疑问事项（二）：

疑问内容：防火门更换平面图只标注了新增防火门位置，未标注更换防火门位置。
答复：图纸已有标注。如图：
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疑问事项（三）：

疑问内容：电气设备说明及系统图设备列表中大型灯具请提供灯具尺寸。
答复：1.不同品牌的灯具尺寸不尽相同，为避免通过限定尺寸致使限定品牌，灯具尺寸由投标供应商按照国家标准GB17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》表B.6中的“灯具规格”要求，自行确定。2.国家标准GB17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》表B.6 中的“灯具规格”尺寸要求如图所示：
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疑问事项（四）：

疑问内容：请提供博士后公寓楼检测问题明细。
答复：博士后公寓楼检测问题明细,详见下表：
	序号
	地点
	存在问题
	图片
	备注

	1
	A 座楼顶水箱间
	消防水箱无液位显示装置
	[image: image3.jpg]



	

	2
	楼顶
	风机风管破损
	[image: image4.jpg]



	

	3
	12 层水箱间外
	感烟探测器报警，主机无报警信息显示
	[image: image5.jpg]



	

	4
	消防控制室
	消防应急广播自动状态，联动控制未启动
	[image: image6.jpg]



	

	5
	B 座楼顶水箱间
	现场无水箱间和稳压系统，改变房间使用性质
	[image: image7.jpg]



	

	6
	一层报警阀室
	两个蝶阀关闭
	[image: image8.jpg]



	

	7
	消防控制室
	消火栓和喷淋泵启动无反馈
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	8
	一层报警阀室
	压力开关能启泵，但无反馈
	[image: image10.jpg]



	

	9
	B 区 3 层 、5 层
	送风阀无反馈
	[image: image11.jpg]



	

	10
	消防控制室
	在用消控室建筑布局与图纸设计不符
	[image: image12.jpg]



	

	11
	楼内
	常闭式防火门常开，门体破损、组件缺失、损坏
	[image: image13.jpg]



	

	12
	楼内
	疏散指示牌安装高度不符合规范要求
	[image: image14.jpg]



	

	13
	消防泵房
	消防水池无液位显示装置
	[image: image15.jpg]



	


疑问事项（五）：

疑问内容：地下一层消防水改造平面图主要设备表中喷淋泵拆除及更换备注写两用一备，请确认。
答复：经与设计单位核实，地下一层消防水改造平面图主要设备表中喷淋泵拆除及更换备注应写为一用一备。
疑问事项（六）：

疑问内容：水箱间改造平面图→喷淋水箱间改造平面图中显示DN50镀锌钢管、DN100流量开关，招标工程里清单中未体现。
答复：要求提供DN50镀锌钢管、DN100流量开关，且已在最新版工程量清单中明确，具体详见更新后工程量清单。
疑问事项（七）：

疑问内容：招标工程量清单→博士后公寓楼检测问题维修项目防排烟管道拆除安装无图纸。
答复：有图纸，图纸已体现。如图：
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疑问事项（八）：

疑问内容：响应文件模板中，目录与后续内容顺序不一致，应以哪个为准。
答复：以目录为准。

采购文件调整内容

需修改的原采购文件内容：

四、投标（响应）文件的提交与解密

供应商须通过南开大学采购招标管理信息平台（简称“系统”，登录https://nkzbb.nankai.edu.cn，点击页面右侧校外用户登录）进行网上投标（响应）。参与采购活动的供应商须按系统提示办理CA证书，并使用 CA 证书通过系统上传电子投标（响应）文件。请供应商根据自身互联网网速和稳定性等多种因素，尽量提前登录系统，确保提交电子投标（响应）文件、解密等操作在规定时间内完成。

（一）文件提交

1.提交时间：2026年8月31日9：00前完成提交。逾期提交文件系统不予接收。

2.提交方式：供应商按要求使用CA证书，通过系统上传加密后的电子投标（响应）文件。除此之外，本项目不接受以其他方式提交的投标（响应）文件。

（二）文件解密

1.解密时间：2026年8月31日9:00开始解密，2026年8月31日9:30前完成解密。逾期未解密的投标（响应）文件，不能进入开标和评审流程。

2.解密方式：供应商应通过互联网在线操作完成电子投标（响应）文件的解密和报价展示。

（三）评审时间：2026年8月31日9:30。

（四）评审地点：中钰招标有限公司（天津市南开区长江道与南丰路交口博朗园1号楼宝利国际广场20层2001）第一会议室
   修改后的采购文件内容：

四、投标（响应）文件的提交与解密

供应商须通过南开大学采购招标管理信息平台（简称“系统”，登录https://nkzbb.nankai.edu.cn，点击页面右侧校外用户登录）进行网上投标（响应）。参与采购活动的供应商须按系统提示办理CA证书，并使用 CA 证书通过系统上传电子投标（响应）文件。请供应商根据自身互联网网速和稳定性等多种因素，尽量提前登录系统，确保提交电子投标（响应）文件、解密等操作在规定时间内完成。

（一）文件提交

1.提交时间：2026年9月1日14：00前完成提交。逾期提交文件系统不予接收。

2.提交方式：供应商按要求使用CA证书，通过系统上传加密后的电子投标（响应）文件。除此之外，本项目不接受以其他方式提交的投标（响应）文件。

（二）文件解密

1.解密时间：2026年9月1日14:00开始解密，2026年9月1日14:30前完成解密。逾期未解密的投标（响应）文件，不能进入开标和评审流程。

2.解密方式：供应商应通过互联网在线操作完成电子投标（响应）文件的解密和报价展示。

（三）评审时间：2026年9月1日14:30。

（四）评审地点：中钰招标有限公司（天津市南开区长江道与南丰路交口博朗园1号楼宝利国际广场20层2001）第一会议室

三、工程量清单调整内容

    具体详见南开大学采购招标管理信息平台中上传的最新版工程量清单。
其余内容无变动。
项目联系人：王斌
电话：18532156542

电子邮箱：zhaobiao01@zyzbdl.com
南开大学招投标管理办公室

中钰招标有限公司

2026年08月28日

澄清文件回执（NK2026G038）

	供应商名称
	

	是否收到并明确通知内容
	是□      否□

	项目联系人
	

	联系方式
	

	请收到上述澄清文件后，在回执上签字盖章后扫描以邮件形式回复确认。（邮箱：zhaobiao01@zyzbdl.com）


     经办人（签字或加盖单位公章）：

                       日期：
