# 补充文件（1 号）

项目名称：南开大学八里台校区综合实验楼部分维修改造工程

项目编号：NK2025G036

致：各潜在供应商

关于“ 南开大学八里台校区综合实验楼部分维修改造工程” 的供应商问题澄清如下：

一、量单及图纸未提供原雨水管管径，原状雨水管铸铁和塑料管径以多大的占多数？

回复：拆除雨水管首层及埋地为铸铁管，其余为PVC-U排水管，管径同新换管径。

二、室外雨水检查井需要清掏和修复的程度

回复：检查井内沉泥、砂石、树叶、垃圾等杂物彻底清除，保证排水管通畅；检查井外观破损、裂缝、渗漏、井壁坍塌等情况，恢复完整，实际情况以现场为准。

三、现场埋地雨水管是否涉及砂垫层的拆除及恢复？

回复：详见雨水管道系统图。

四、电气配管拆除是否涉及剔槽

回复：涉及

五、量单配管与配线工程量基本一致，但电线工程量应为配管*根数，量单工程量是否为没有*3根的工程量？

回复：因为清单名称是3*2.5所以清单量没有*3，定额量是*3的。

- 六、室外地面除挖填土外是否还应恢复混凝土或沥青地面，量单未见此项

回复：恢复，技术要求5.2，量单含此部分内容。

- 七、图纸答疑：

| 结构类型/ 建筑面积 |  | 框架剪力墙结构 | 施工单位 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业名称 |  | / | 日期 | 2026年 1 月 12 日 |
| 序号 | 图号 | 问题 | 答复意见（变更、洽商内容） |  |
| 1 | A001 | 营造做法-台阶-工序1：面层花岗岩石板原图利旧，勘现时说换新，是否换新？如果换新，开标前是否调整最高限价和工程量清单？ | 按照全部换新考虑，清单已是全部换新的量 |  |
| 2 | A001 | 营造做法-台阶工序4：“1.5mm 聚合物水泥 (JS-Ⅱ) 防水涂料”在工序3：“20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉”上施工，考虑到(JS-Ⅱ)的施工前提条件是“干燥、平整、坚固、无浮灰、松散颗粒、油污等”，是否妥当？ | 20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层抹平压光即可； |  |
| 3 | A001 | 营造做法-屋面工序9：“10mm地砖面层，水泥勾缝”是否妥当？ | 屋面做法参照如下做法执行： 1-现状屋面面层拆除至混凝土基层； 2-240mm水泥焦渣找平层,最薄处30mm，向排水沟找坡2%；（清单中已明确原水泥焦渣找平层最大厚度为250Mm,本次调整改为240Mm） 3-20mm1:3水泥砂浆； 4-1.5mm聚合物水泥（JS-II）防水涂料；； 5-1.5+1.5合成高分子自粘防水卷材 6-隔离层（350g沥青卷材） 7-40mmC20细石混凝土 8-20mm1:3干硬性水泥砂浆结合层 9-18mm混凝土广场砖面层，水泥勾缝 |  |

八、10mm混凝土地砖面层是不是写错厚度了？

回复：同第“七”中的第3项回复内容。

九、给的品牌不生产

回复：材料名称改为：“混凝土广场砖”，推荐品牌为爱尔、瑞尔斯达、裕川或同等档次。

十、本项目招标控制价变更为：927998元，新版量单及控制价将同步更正附件，请及时登陆南开大学采购招标管理信息平台重新下载。

本补充文件是采购文件的一部分，与采购文件具同等法律效 力。如与采购文件要求不一致，以本补充文件为准。请贵单位将回执页 盖章、扫描，回传至代理机构邮箱号：xcsdyygs@126.com。

谢谢合作！

项目联系人：高俊、张忠义

电话：022-23717450-8011

电子邮箱：xcsdyygs@126.com

南开大学招投标管理办公室

天津信诚盛德工程咨询有限公司

2026年1月13日

更正公告确认回执1

致：南开大学

我公司已收到并阅读贵单位发出关于项目编号为NK2025G036 的南开大学八里台校区综合实验楼部分维修改造工程更正公告。

我公司已明确知悉更正公告内容、对供应商疑问函的答复等相关事项，在此确认我方在投标中已考虑和包含了更正公告中的要求。并对于2026年1月19日09时30分（北京时间）开标及更正公告内容无异议。

投标人：（公司名称）（盖章）

年  月   日