# 补充文件

项目名称：南开大学八里台校区生物楼外檐修缮工程

项目编号：NK2026G002

致：各潜在供应商

关于“ 南开大学八里台校区生物楼外檐修缮工程” 的供应商问题澄清如下：

问题一：工程量清单，第三项“外墙-2金属铝板外墙面”，原石材是否拆除，拆除后原基础墙是否需要抹灰做防水。

回复：按照外檐图施工范围及做法施工。

问题二：工程量清单，第五项“断桥铝合金窗”，平开窗有障碍处，是否可以改为推拉窗。

回复：可以。

问题三：工程量清单，第九项“顶棚-1铝扣板吊顶”，铝扣板吊顶工艺，因在室外不建议使用（原因：室外环境，刮风等原因，容易脱落，建议使用铝塑板或者铝板）。

回复：吊顶做法按照图纸施工，铝合金方板厚度不小于1.5mm。

问题四：拆除后的窗户、垃圾是否我方自行清运。

回复：是。

问题五：门窗样图上设计编号为C0-G窗未标注两侧拐角，平面图及现场勘察有两侧拐角，此窗工程量清单是否有误差？

回复：拐角处为门窗表中C01-G，2-5层每层2樘共计8樘。清单已包含。

问题六：东侧楼梯间窗及北侧楼梯间窗开启部位处于楼梯平台位置，向室内无法开启，问是否变更为固定窗、或者变更为外平开窗？

回复：改为推拉窗。

问题七：门窗K值要求2.5，玻璃配置为6Low-E+12+6，没有明确型材品牌及隔热条大小，隔热条品牌为国产还是进口，是否有品牌要求？

回复：没有品牌要求，材料要求中档及以上，采用PA66 GF25材质。

问题八：断桥门窗和肯德基门是否能提供节点图？肯德基门没有玻璃配置要求。

回复：节点要求参见天津市12J图集，肯德基门尺寸及玻璃要求见内装施工图纸门窗表。

问题九：拆除门窗后残值如何处理。

回复：以料抵工。

问题十：外窗安装金刚网纱窗，请问是平开金刚网还是固定金刚网纱窗？

回复：固定，可拆卸。

问题十一：原窗户设备都包含什么？

回复：风机口。

问题十二：原窗户上的百叶换新是按项报价的，没有明确百叶面积，是否可以提供？

回复：此项面积约15平米，根据实际情况按项综合考虑报价。

问题十三：铝扣板吊顶施工时，地面保护措施要求。

回复：建议地面铺设土工布等材料，尽量避免对现状的破坏。

问题十四：铝扣板外墙施工中角钢固定在墙面上，破坏防水层补救措施。

回复：如有破坏，破损处采用聚合物水泥防水砂浆修补，原样恢复。

问题十五：拆除垃圾清运在指定位置，还是直接清除出场。

回复：可临时放置一处，及时苫盖并清理。

问题十六：报价清单有无格式要求。

回复：按照本项目竞争性磋商文件的要求执行。

问题十七：图纸中要求本项目采用铝合金附框，有无具体尺寸要求，可否用钢副框。

回复：按照图纸要求材质施工，附框尺寸4X2CM。

问题十八：周末及节假日是否可以正常施工，施工过程中，换窗户过程中楼内是否有人办公。

回复：周末及节假日可施工，楼内正常办公。

本补充文件是采购文件的一部分，与采购文件具同等法律效力。如与采购文件要求不一致，以本补充文件为准。请贵单位将回执页 盖章、扫描，回传至代理机构邮箱号：yitianzb@126.com。

谢谢合作！

项目联系人：尹宝媛、佟丽萍、徐珊珊、付维

电话：15620928155

电子邮箱：yitianzb@126.com

南开大学招投标管理办公室

天津倚天工程咨询有限公司

2026年3月18日

更正公告确认回执

致：南开大学

我公司已收到并阅读贵单位发出关于项目编号NK2026G002的南开大学八里台校区生物楼外檐修缮工程更正公告。

我公司已明确知悉更正公告内容、对供应商疑问函的答复等相关事项，在此确认我方在投标中已考虑和包含了更正公告中的要求。并对于2026年3月24日09点30分（北京时间）开标及更正公告内容无异议。

投标人：（公司名称）（盖章）

年  月   日